П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.02.2015

№ 35

Об утверждении схемы водоснабжения

Чердынского городского поселения

В соответствии с пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в целях организации надежного и бесперебойного водоснабжения на территории Чердынского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Чердынского городского поселения сроком на 10 лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Чердынский вестник» и разместить на официальном сайте Чердынского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                   А.Л. Брандт

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Чердынского

городского поселения

от 12.02.2015 № 35

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

1.1. Схема водоснабжения Чердынского городского поселения (далее - Схема водоснабжения) разработана в соответствии с Федеральным законом                    от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г.       № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Целью подготовки Схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования ресурсов, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших  доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения разработана в соответствии с документами территориального планирования Чердынского городского поселения, утвержденными в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности:

Генеральным планом города Чердынь, утвержденным решением Думы Чердынского городского поселения от 18 сентября 2008 г. № 78 (далее - Генеральный план);

проектами планировки и межевания территорий, утвержденными в установленном законом порядке.

1.2. Состав схемы.

1.2.1.Текстовые материалы.

1.2.2. Графические материалы.

II. Технико-экономическое состояние централизованной системы

водоснабжения Чердынского городского поселения

В Чердынском городском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. Имеющаяся система обеспечивает 2386 абонентов, из них                          76 предприятий и организаций различной формы собственности. Жители жилых домов без систем внутреннего водопровода, используют водозаборные колонки. Общее количество водозаборных колонок на территории поселения 61 шт., как правило, водозаборные колонки расположены на перекрестках улиц. Пользуется водозаборными колонками 1461 абонент.

Водопроводные линии и остальные объекты водопроводного хозяйства (кроме артезианской скважины «СМУ») являются собственностью                            МО «Чердынское городское поселение», переданы в оперативное управление МБУ «Благоустройство-Чердынь». Услугу холодного водоснабжения предприятиям, организациям, населению Чердынского городского поселения оказывает МБУ «Благоустройство-Чердынь»  на договорной основе.

Основным источником водоснабжения служат подземные воды Сажинского месторождения, данный  водозабор, построенный в 2006 году, располагается в             1-3 км западнее поселения - Расширение и реконструкция системы водоснабжения, проектная мощность водозабора составляет 1170 куб.м./сут. Фактический расход воды.

Так же в поселении действуют артезианские скважины: «скважина №1                      (№ 50281) по ул. Прокопьевская» - 600 куб.м./сут.; «Совхозная» - 240 куб.м./сут.; «Судоверфь» - 40 куб.м./сут.; «СМУ» (договор аренды МБУ «Благоустройство-Чердынь»  с ООО «Агрострой») -  132 куб.м./суд., с общим годовым подъёмом воды  740050 куб.м. в год. Тип подземных вод трещинно-пластовый, глубина залегания 35-40 м. Водоносный горизонт относится к категории защищенных. Вода из артезианских скважин осуществляется путем водозабора насосами первого подъема подается в водонапорную башню, с последующим поступлением ее в существующую разводящую сеть поселения.

Характеристика водонапорных башен, скважин и оборудования представлена в таблице.

| № п/п | Наименование сооружения, адрес | Емкость башни, м3 | Скважины (№) | Дополнительные сооружения | Марка глубинного насоса | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №1 по ул. Прокопьевская |  | 50281 | Насосная, щит управления | ЭВЦ - 8-25-125 | 70 | 1980 |
| 2 | Скважина «Совхозная» по ул. Сохозная |  | 4052 | Насосная, щит управления | ЭВЦ - 6-10-110 | 74 | 1978 |
| 3 | Скважина «Судоверфь» в мкр. Судоверфь | 10 | б/н | Щит управления | ЭВЦ - 6-6,6-80 | 62 | 1984 |
| 4 | Расширение и реконструкция системы водоснабжения (3 скважины, из них 2 эксплуатируемые и 1 резервная) - Саженское месторождение | 240 | б/н | Насосная, щит управления | ЭВЦ - 10-65-175 | 18 | 2006 |
| 5 | Скважина «СМУ» по ул. Полевая | 10 | Нет данных | - | ЭВЦ - 6-10-110 | Нет данных | Нет данных |

Сети водопровода поселения имеют протяженность 35,0 км.. Диаметры труб сетей 50 – 150 (материал: сталь, чугун). Сети водопровода поселения находятся в неудовлетворительном состоянии из-за большого процента износа сетей водоснабжения как внутриквартальных, так и магистральных.  Износ сетей водоснабжения составляет 80-90%.

Оборудование артезианских скважин «скважина №1 по ул. Прокопьевская», «Совхозная», «Судоверфь», «СМУ», магистральных сетей водопровода и оборудования функциональных элементов системы имеют высокую степень износа. Также, уличные водопроводные сети имеют разные диаметры труб, следствием чего является различное давление  во внутренних сетях. В связи с отсутствием закольцовок водопроводной сети, во многих домах поселения существует проблема отсутствия необходимого напора в сети. В случае аварийных ситуаций отключаются участки водопроводной сети большой протяженности, происходят значительные потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км. сетей в год. Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях городской прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Также к основным проблемам функционирования системы водоснабжения относятся: отсутствие денежных средств на ремонт и реконструкцию сетей; использование устаревших технологий водоочистки; высокая ресурсоемкость производства; отсутствие резерва мощности; низкая степень автоматизации производственных процессов; низкая энергоэффективность оборудования; низкая надежность источника энергоснабжения; отсутствие резервного источника водоснабжения.

Для целей пожаротушения территории городского поселения используется 10 пожарных водоемов и 21 гидрант.

Качество поставляемой воды в поселении

Оборудование и технологии водозаборов обеспечивают очистку исходной воды до уровня требований СанПиНа 2.1.4.1074-01 норм к питьевой воде. Показатели качества воды соответствуют этим нормам круглый год.                            Для обеззараживания воды используется традиционное обеззараживание воды - хлорирование.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 10437, №10438 СЭО от 01 декабря 2014года в месте отбора: скважин «скважина №1 по ул. Прокопьевская», «Судоверфь», получено заключение:  Проба № 10437, № 10438 «Вода питьевая холодная» соответствует  требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний                   № 10595, №10596 СЭО от 04 декабря 2014года  в месте отбора: скважина «Совхозная», «Саженка» получено заключение:  Проба № 10595, №10596 «Вода питьевая холодная»  соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

III. Направления развития централизованной системы

водоснабжения

Генеральным планом предусматривается решение для водоснабжения поселения использовать подземные воды коренных пород соликамской свиты верхнепермского возраста. Для целей водоснабжения в городе в основном используется городской водозабор в долине р. Саженки. В рассматриваемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и коренным породам. Утвержденные запасы полностью удовлетворяют нужды поселения в воде.

В качестве поверхностного источника водоснабжения может рассматриваться р. Колва. Вода реки характеризуется как грязная и в качестве источника водоснабжения поселения может быть использована только после очистки на специализированных очистных сооружениях. Организация поверхностного водозабора с последующей очисткой воды для хозяйственно-питьевых целей экономически не выгодна.

Покрытие расходов воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается за счет подземных вод четвертичных отложений. На расчетный срок необходимо произвести переутверждение запасов подземных вод и изыскание возможности увеличения мощности водозабора до 2,1 тыс. м3/сут..

Система водоснабжения поселения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная система – низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных наружных пожаров в поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас воды планируется хранить в подземных резервуарах чистой воды, расположенных на территории водопроводных сооружений. Этот запас составляет  0,22 тыс. м3. На основных предприятиях и учреждениях предусматривается собственная производственно-противопожарная система водоснабжения.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод, а вокруг водонапорной башни 10 м. Зона ограждается забором из сетки высотой 1,6 м, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Площадь ЗСО II пояса составляет 23,6 га, III пояса – 185,2га. Границы ЗСО II пояса проходят на расстоянии 250-375 м от скважин, III пояса – на расстоянии 450-800 м от скважин.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основные направления развития системы водоснабжения соответствуют положениям Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1. Бесперебойное водоснабжение, устойчивая работа системы в чрезвычайных ситуациях обеспечивает решение задач, направленных на выполнение нормативных требований, предъявляемых к системе водоснабжения первой категории по обеспечению бесперебойности водоснабжения.

2. Подача потребителям питьевой воды высокого качества, полностью соответствующей нормативным требованиям, обеспечивает создание надежной, эффективной и безопасной системы.

3. Обеспечение доступности услуги централизованного водоснабжения.

4. Техническая модернизация объектов централизованной системы водоснабжения.

В рамках указанных направлений развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт водопроводных сетей поселения, в первую очередь по ул. Дорожная  до мкр. Южный, ул. Лунегова, ул. Яборова,                                        ул. Прокопьевская, ул. Алинская, ул. Гагарина;

- замена водоразборных колонок;

- замена водопроводного колодца на перекрестке ул. Юргановская и ул.Богословская;

- капитальный ремонт оборудования артезианских скважин: «Совхозная», «скважина №1по ул. Прокопьевская», «Судоверфь»;

- капремонт зданий водозаборов: «Саженская», «Совхозная», «скважина №1 по ул. Прокопьевская»;

- ремонт источников противопожарного водоснабжения в поселении (пожарные гидранты, водоемы);

- продолжение мероприятий по организации зон санитарной охраны артезианских скважин;

- переоценка запасов и качества воды существующих источников водоснабжения.

IV. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

Общий баланс потребления воды

| Показатель / год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 4 756 | 4 673 | 4 644 |
| Объем добычи воды, тыс. м3 | 190,14 | 196,38 | 156,87 |
| Полезный отпуск воды, тыс. м3 | 163,19 | 163,18 | 123,84 |
| Потери воды, тыс. м3 | 26,96 | 33.2 | 33,03 |
| Процент потерь, % | 14 | 17 | 21 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо производить  анализ структуры, определения величины потерь воды в системе водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и установления плановой величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Территориальный баланс потребления воды

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения  территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

| Наименование статей затрат | Годовое потребление, тыс.м3/год | Макс. суточное потребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Чердынское городское поселение Объём реализации воды всего | 190,14 | 0,43 |

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

Структурный баланс реализации холодной воды в Чердынском городском поселении (по данным 2014 года)

| Категория потребителей полезного отпуска | Баланс потребления, 2014 год | Баланс потребления нормативно - расчетный |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/ год | тыс. м3/ год |
| 1. Хозяйственно-бытовые нужды населения | 94,17 | 84,5 |
| 2. Производственные нужды юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 62,70 | 50,3 |
| 3. Пожаротушение | 0,24 | 0,24 |
| 4. Прочие неучтенные расходы | 33,03 | - |

Фактические данные о реализации воды по группам потребителей в 2014г.

| Категория потребителей полезного отпуска | Баланс потребления, 2014 год | Баланс потребления нормативно - расчетный |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/ год | тыс. м3/ год |
| 1. Хозяйственно-бытовые нужды населения | 94.17 | 84.5 |
| 2. Производственные нужды юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | 62,7 | 52,3 |
| 3. Пожаротушение | 0,24 | 0,24 |
| 4. Прочие неучтенные расходы | 33,03 | - |

В настоящее время в поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 года № 698-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, в жилых помещениях».

Прогнозный баланс потребления воды

| Показатель / год | 2014 год | 2019 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 4 644 | 4 484 | 4 244 |
| Объем добычи воды, тыс. м3 | 156,87 | 148,5 | 140,0 |
| Полезный отпуск воды, тыс. м3 | 123,87 | 120,4 | 118,5 |
| Потери воды, тыс. м3 | 33,0 | 35,0 | 37,0 |
| Процент потерь, % | 21 | 22 | 23 |

Сведения о фактических и планируемых потерях воды

при ее транспортировке

В 2014 году потерь воды в сети составил 21%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит сохранить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку повысив качество их работы.

Системы коммерческого учета питьевой воды и планы по установке приборов учета

По данным технического обследования системы водоснабжения установлено, что приборным учетом расхода воды оснащены 210 объектовцентрализованного водоснабжения, включая жилищный фонд, объекты социальной сферы и объекты прочих потребителей, что ориентировочно составляет 20 % от общего количества потребителей централизованного водоснабжения.

Водозаборные сооружения приборами учета поднимаемой воды не оборудованы, объем поднятой из скважин воды не учитывается.

В соответствии с требованиями федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261- ФЗ потребители должны быть оснащены приборами учета ресурсов на 100%, в связи с этим, необходимо выполнить установку приборов учета у 100% объектов централизованного водоснабжения учреждений и населения.

V. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованной системы

водоснабжения

Формируются с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и модернизации должно быть обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам необходимого объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения на период 2015-2018 годы необходимы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт водопроводных сетей поселения, в первую очередь по ул. Дорожная  до мкр. Южный, ул. Лунегова, ул. Яборова,                                        ул. Прокопьевская, ул. Алинская, ул. Гагарина;

- замена водоразборных колонок;

- замена водопроводного колодца на перекрестке ул. Юргановская и ул.Богословская;

- капитальный ремонт оборудования артезианских скважин: «Совхозная», «скважина №1 по ул. Прокопьевская», «Судоверфь»;

- капремонт зданий водозаборов: «Саженская», «Совхозная», «скважина №1 по ул. Прокопьевская»;

- ремонт источников противопожарного водоснабжения в поселении (пожарные гидранты, водоемы);

- продолжение мероприятий по организации зон санитарной охраны артезианских скважин;

- переоценка запасов и качества воды существующих источников водоснабжения.

VI. Экологические аспекты мероприятий

по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

при утилизации промывных вод

Капитальный ремонт водопроводных сетей в  поселении не окажет значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. Замена трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети.

Поскольку негативное воздействие возможно в период капитального ремонта водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав;

При капитальном ремонте водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов.

- обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование, с целью рационального водопользования;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что капитальный ремонт водопроводных сетей в поселении не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, рекомендуется использование гипохлорита натрия, его

транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

VII. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной

системы водоснабжения

Расчет затрат выполнен на основании укрупненной базисной сметной оценки предлагаемых мероприятий по следующим разделам:

- разработка проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт водопроводных сетей;

- модернизация технического оборудования для подъема и подачи воды.

Сводные расчеты прогнозируемых капитальных затрат по реконструкции и прокладке сетей водоснабжения Чердынского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей поселения |  |
|  | по ул. Дорожная до мкр. Южный | 202 |
|  | по ул. Лунегова | 93 |
|  | по ул. Яборова | 222 |
|  | по ул. Прокопьевская | 200 |
|  | по ул. Алинская | 270 |
|  | по ул. Гагарина | 500 |
| 2 | Замена водоразборных колонок | 35 |
| 3 | Замена водопроводного колодца на перекрестке ул. Юргановская и ул.Богословская | 42 |
| 4 | Капитальный ремонт оборудования артезианских скважин |  |
|  | «Совхозная» | 110 |
|  | «скважина №1 по ул. Прокопьевская» | 40 |
|  | «Судоверфь» | 40 |
| 5 | Капитальный ремонт зданий водозаборов |  |
|  | «Саженская» | 85 |
|  | «Совхозная» | 185 |
|  | «скважина №1 по ул. Прокопьевская» | 25 |
| 6 | Ремонт источников противопожарного водоснабжения в поселении (пожарные гидранты, водоемы) |  |
|  | по ул. Алинская, возле дома № 6 | 250 |
|  | в мкр. Южный, возле дома № 15 | 150 |
|  | по ул. Прокопьевская, возле дома № 84 | 100 |
| 7 | Мероприятия по организации зон санитарной охраны артезианских скважин |  |
|  | «Саженская» | 100 |
|  | «Судоверфь» | 65 |
|  | «скважина №1 по ул. Прокопьевская» | 72 |

VIII. Оценка прогнозируемого экономического эффекта

при реализации мероприятий по реконструкции, строительству

и модернизации системы водоснабжения

1. Снижение годовых потерь воды в сетях при транспортировке –                               10 тыс. куб. м.

Снижение потерь в денежном выражении – 306 тыс. руб.

2. Снижение годового расхода электроэнергии –  7,155  тыс. кВт*ч

Снижение расхода в денежном выражении – 32,484 тыс. руб.

Всего суммарная экономия составит – 338,484 тыс. руб.

IX. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель, 2014 год | 2015 | 2019 | 2025 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Аварийность централизованной системы водоснабжения | Ед./ 100 км. | 33 | 25 | 21 | 17 |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 90 | 85 | 80 | 75 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 20 | 30 | 35 | 60 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии | кВт/ час/м3 | 451,94 | 444,79 | 437,63 | 430,48 |

Х. Схема водоснабжения Чердынского городского поселения